PAGE  
3

Технико-экономические расчеты
инженерная часть
Брошюра 11
Главный архитектор проекта                                   В. С. Чунтонов

2009

Содержание

1. Введение

2. Автономная энергосистема 1. «Котел (печь) на твердом топливе – бензогенератор – газовая печь»
3. Автономная энергосистема 2. «(Солнечный коллектор – котел на твердом топливе) – (фотоэлектрические элементы – бензогенератор) - газовая печь»
4. Автономная энергосистема 3. «Газогенераторная установка – газовая печь»
5. Централизованная энергосистема (миниТЭЦ)

6. Сводная таблица по четырем энергосистемам

7. Прочие энергосистемы

8. ВиК
Примечание
Расчеты приблизительны. Точность расчетов соотносится с целью расчетов.

А именно.

Выбрать лучший (с точки зрения заказчика) из альтернативных вариантов.

Непредназначены для заключения договоров. 

Непредназначены для организации работ. И т.п. конкретных целей.
Введение
Энергопассивный и энергоактивный дом
В структуре дома можно выделить пассивные и активные средства создания искусственной климатической среды. К пассивным средствам относятся строительные материалы и конструкции («кров»), к активным средствам – так называемые инженерные системы («очаг»).

Создатели энергопассивных домов стремятся создать искусственную климатическую среду дома только за счет пассивных средств – усиленная теплоизоляция, хорошие окна, естественные энергопоступления – тепло самого человека, поступление солнечного тепла через окна и т.п.

Создатели энергоактивных домов стремятся превратить дом из энергопотребляющих систем в энергопроизводящие системы, причем с избытком. Энергоактивный дом становится по существу своеобразной миниТЭЦ, другое название такого дома – автономный дом.

Автономный дом – это дом, который выполняет, по крайней мере, для себя функции миниТЭЦ. Автономный дом - дом, который абсолютно никак не зависит от внешних, традиционных энергоносителей, НЕ подключен к централизованным инженерным коммуникациям (отопление, водоснабжение, канализация, эл/энергия).
Для условий Сибири одних энергопассивных средств явно недостаточно. Поэтому в энергоэффективном доме задействованы как пассивные, так и активные средства. Энергоэффективность или баланс между пассивными и активными средствами должен соответствовать местным климатическим условиям. Для нас – это условия Сибири.

Централизация и децентрализация энергосистем
Предельные состояния: 1) одна ТЭЦ на город (поселение); 2) каждый дом (квартира) – это миниТЭЦ.

С точки зрения энергоэффективности и централизованные, и децентрализованные системы обладают своими плюсами и своими минусами. Цель энергоэффективности максимально задействовать положительные стороны обеих систем. Правда, кроме плюсов и минусов у нынешней тепло-энергосистемы России еще есть и существенные проблемы. В основном – это устаревшее и изношенное оборудование. Устаревшие системы генерации тепла и централизованных сетей распределения тепла. Низкий КПД генерации, большие потери тепла по старым теплотрассам.

Производные проблемы от основной. Сложность получения технических условий на подключение. На всех не хватает. Те, кто подключен к централизованной инженерной системе, не воспроизводят, а только потребляют «остатки былой роскоши». В воспроизводстве морально устаревшего и изношенного оборудования мало смысла. Для создания новой централизованной инженерной системы нет денег. По иному. Расширять неэффективную систему – дорого. Строить заново – еще дороже.

Итак.

В некоторых случаях автономная система вынужденно становится единственным средством получения тепла и электричества.

Доступность энергосистем
Ситуация. Государство отказывается инвестировать в инфраструктуру малоэтажного поселения. Получается, что в миниТЭЦ будущим жильцам малоэтажного поселения надо инвестировать самим. Не у всех есть лишние деньги, которых хватит и на дом и на долю ТЭЦ. Часто поселение затевают с десяток – два семей, инвестиционной мощности которых явно не хватит на строительство ТЭЦ, например, на 200 домов.

Поэтому.
В данных технико-экономических расчетах рассмотрены варианты тепло-энергетического обеспечения доступные одной семье и некоторые малообременительные варианты введения элементов централизации.
Автономная энергосистема 1
«Котел (печь) на твердом топливе – бензогенератор – газовая печь»
Принципиальная схема энергосистемы


[image: image1]
Генерация электричества. В этой автономной энергосистеме применен самый распространенный способ генерации электричества - на основе бензо -, дизель -, газо -, двигателей внутреннего сгорания в комплексе с генератором электричества.
Генерация тепла. Твердое топливо – самое древнее топливо для автономного отопления. Самое распространенное оборудование – это естественно печь кирпичная, теплоемкая и на втором месте котлы, работающие в местных централизованных системах водяного поквартирного отопления.
В 20 веке печи и котлы местного отопления существенно отодвинуты на второй план. Подавляющая часть тепла и электричества производилась в мощных ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельных.
В рамках автономного дома приходится вспоминать забытое старое.
Проблемы отопления на твердом топливе
Проблема 1

Ограниченность размеров помещения процессом естественной циркуляции воздуха. 4 – 5 метров от печи. Если вы отойдете от костра далеко, то вы от него не согреетесь. С печью та же самая история. Печь организует помещения вокруг себя. Помещения размещаются вокруг печи также как люди «рассаживаются» вокруг костра. Вокруг печи можно разместить не более 4 помещений в одном уровне и не более 4 помещений в другом уровне (этаже). Причем часть из этих помещений будут проходными. Если помещений больше четырех, то необходимы несколько печей, со всеми вытекающими последствиями (рубить, носить дрова, многоразовые топки, многоразовые чистки от золы)

Решение проблемы 1

Для отопления более трех, и, кроме того изолированных помещений была придумана другая система – котел водяного отопления с системой радиаторов. Если к котлу добавить циркуляционный насос, то котел может стоять практически где угодно (в подвале, в техническом помещении, где-нибудь в «закутке»). Отапливать в этом случае можно любое количество изолированных помещений.

Котел в данном случае работает по-другому, чем печь. В воздух тепло от самого котла не должно уходить. Максимальная энергия топлива должна быть передана воде, а через циркуляцию воды тепло должно распределится по помещениям.

Проблема 2

Исчезло теплоаккумулирующее свойство

Котел надо протапливать 2 – 5 раз в день.

Решения проблемы 2
1. Ставить аккумулятор тепла. 2, 3, 4 часа печь горит. Остальное время отопление происходит от бака аккумулятора.
2. Сделать так чтобы топливо помаленьку горело весь день.

3. Комбинированное решение. Полдня печь горит, полдня помещение обогревается от теплового аккумулятора.

Ситуация «нет проблем»
Если «проблема 1» и «проблема 2» не проблемы то:
· Можно дальше не читать
· Можно купить любой котел на твердом топливе, который есть в магазине.

ТЭР дизельгенерации

В качестве основы для ТЭР берутся дизельгенераторы и цены, которые выпускают фирмы «ТСС» и «Вепрь».

Группа компаний ТСС (Техника, Созидание, Сервис) работает на российском рынке промышленного и бытового оборудования более 15 лет, являясь, на данный момент, одним из крупнейших российских производителей и поставщиков энергетического, строительного и теплового оборудования для частного сектора, коммерческих фирм, социальных объектов, ремонтных, строительных, производственных и федеральных предприятий.

129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 14, стр. 11  Тел. (495) 933-66-86. http://www.tss.ru.

Партнер ТСС в Новосибирске. ООО «ЭЛЕН» (3832) 48-35-90, (3832) 48-59-00 elen@hitek.ru 630501, Новосибирская обл., пос.Краснообск, СибФТИ, к.245

Компания «Вепрь», образовалась в начале 90-х годов на базе федерального унитарного предприятия «Дельта», занимающегося разработкой и производством оборудования для космической станции «Мир».

Офис на Смольной. Первый торговый отдел главного офиса: Телефоны: (495) 967-31-11, (495) 967-33-08 E-mail: generator1@vepr.ru. Второй торговый отдел главного офиса: Телефоны: (495) 967-31-12, (495) 967-33-09 E-mail: generator2@vepr.ru. Интернет-сайт, выставки, реклама: Телефоны: (495) 967-31-12, (495) 967-33-09 E-mail: pr@generator.ru. Адрес головного офиса компании "Вепрь": 125445, г. Москва, ул. Смольная, 24 А, 9 эт., офисы 902-908. http://www.vepr.ru
Дилеры компании «Вепрь», в Новосибирске. ООО "Проект-ДО" Новосибирск (3832) 79-8652 proekt@comgate.ru.; ООО "Строймашсервис". Новосибирск (3832)39-7090, 32-2837 sms_sib@mail.ru.; ЗАО Промышленная Группа "Дюкон". Новосибирск (3832) 11-2770 sib@dukon.ru.
Основные части системы обеспечения электроэнергией на основе дизельгенератора


[image: image2]
Разовые затраты

	Наименование оборудования входящего в комплект
	Количество (шт.)
	Цена ед (руб.)
	Цена (руб.)

	1. Дизельгенератор (например, ВЕПРЬ (Россия) АДП 2,2-230 ВЯ-Б)
	1
	
	72000

	2. Бак для дизельного топлива 800л.
	1
	
	10000

	3. Система автоматического пуска дизельгенератора
	1
	
	12000

	4. Зарядное устройство
	1
	
	Часть инвентора

	5. Аккумуляторные батареи по 200Ач. 
	4
	15000
	60000

	6. Инвертор
	1
	
	60000

	7. Неучтенные затраты, примерно 15 %
	
	
	30000

	Стоимость всего комплекта
	
	
	244000


Электростанция ВЕПРЬ (Россия) АДП 2,2-230 ВЯ-Б. Максимальная мощность - 2.2 кВт. Рабочая мощность, кВт - 2.0. Коэффициент мощности - 1 cos φ. Напряжение - 230В. Частота - 50Гц. Сила тока (на фазу) - 8.7 А. Удельный расход - 0.27 кг/кВт*ч. Расход топлива 0.79 л/ч. Объем топливного бака - 12.5 л. Продолжительность работы на одной заправке - 15.8 ч. Уровень шума – 75 дБ. Тип генератора/регулятора напряжения - однофазный, бесщёточный конденсаторный. Двигатель - Yanmar L48AE, 4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, воздушное охлаждение. Расположение клапанов – верхнее. Максимальная мощность - 4.7л.с. Ёмкость масляного картера - 0.8л. Запуск – ручной. Топливо - сезонное дизельное топливо. Габариты (ДхШхВ) -56х41х56.5 см. Вес в сухом состоянии - 50кг.

Расход дизтоплива и его стоимость за месяц.

При потреблении 5 кВт*ч/дн в месяц необходимо

30 дн. Х 5 кВт*ч/дн = 150 кВт*ч/мес

Это на выходе из инвентора. Примем КПД инвентора и аккумуляторов - 0,8.

На зарядное устройство в этом случае должно быть подано:

150 кВт*ч/мес : 0,8 = 188 кВт*ч/мес.

***
Расход дизтоплива в месяц:

188 кВт*ч/мес х 0,27 кг/кВт*ч = 50,8 кг/мес или 50,8 : 0,85 кг/л = 59,8 л/мес.

***
Стоимость дизтоплива в месяц:

59,8 кг/мес х 19 руб/л = 1136 руб/мес.

ТЭР электрогенерация на газе (пропане)


[image: image3]
* - Для работы на газе используются, как правило, бензогенераторы.

Разовые затраты

	Наименование оборудования входящего в комплект
	Количество (шт.)
	Цена ед (руб.)
	Цена (руб.)

	1. Бензогенератор (например, ВЕПРЬ (Россия) АБП 2,2-230 ВХ.)*
	2
	21000
	42000

	2. Газовое оборудование (баллоны, редуктор)
	1
	
	6000

	3. Система автоматического пуска генератора
	1
	
	12000

	4. Зарядное устройство
	1
	
	Часть инвентора

	5. Аккумуляторные батареи по 200Ач. 
	4
	15000
	60000

	6. Инвертор
	1
	
	60000

	7. Неучтенные затраты, примерно 15 %
	
	
	30000

	Стоимость всего комплекта
	
	
	210000


* - для надежности работы лучше ставить два генератора.

Электростанция ВЕПРЬ (Россия) АБП 2,2-230 ВХ. Максимальная мощность - 2.5 кВт. Рабочая мощность - 2.2 кВт. Сила тока - 9.6 А. Удельный расход - 0.313 кг/кВт*ч. Расход топлива - 1.1л/ч. Объем топливного бака - 3.6л. Продолжительность работы на одной заправке, 3.3 ч. Уровень шума – 72 дБ. Тип генератора – однофазный. Напряжение – 230 В. Двигатель - Honda GX 160 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, воздушное охлаждение. Расположение клапанов – верхнее. Рабочий объём двигателя - 6.0 л.с. Запуск – ручной. Топливо - бензин АИ-92, АИ-95. Габариты (Д-Ш-В) – 56*46*40 см. Вес в сухом состоянии - 37кг.

***
Время работы электростанции на одном баллоне газа 50 л. (21 кг). 

Известен удельный расход электростанции - 0.313 кг/кВт*ч. по бензину.

Необходимо найти удельный расход по газу. Для этого проделаем следующие преобразования.

Плотность бензина - 0,73 кг/л.

0.313 кг/кВт*ч. : 0,73 кг/л. = 0,429 л бензина/кВт*ч
1,25 л пропан-бутановой зимней смеси эквивалентно 1л бензина.
0,429 л бензина/кВт*ч х 1,25 = 0,536 л пропана/кВт*ч
50 л пропана : 0,536 л пропана/кВт*ч = 93,3 кВт*ч

Это на выходе из инвентора. Примем КПД инвентора и аккумуляторов - 0,8. Тогда из инвентора выйдет:

93,3 кВт*ч х 0,8 = 74,6 кВт*ч

74,6 кВт*ч : 5 кВт*ч./дн. = 14,9 дн

***
Расход пропана и его стоимость за месяц.

30 дн. Х 5 кВт*ч/дн = 150 кВт*ч/мес

Это на выходе из инвентора. Примем КПД инвентора и аккумуляторов - 0,8.

Тогда на зарядное устройство должно быть подано:

150 кВт*ч/мес : 0,8 = 188 кВт*ч/мес.

188 кВт*ч/мес х 0,536 л пропана/кВт*ч = 100,8 л пропана/мес

100,8 л пропана/мес х 11 руб/л = 1109 руб.

***

Расход пропана и его стоимость за месяц на приготовление пищи.

При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении (СУГ). На 1 чел. в год - 2540 (610) МДж (тыс. ккал) (Норма расхода теплоты по СНиП).

Среднестатистическая величина семьи – 3,2 чел.

2540 МДж/год = 706 кВт*ч/год

706 кВт*ч/год х 3 чел х 0,536 л пропана/кВт*ч = 1134 л пропана/год

1134 л пропана/год : 12 мес. = 94,5 л пропана/мес.

94,5 л пропана/мес. х 11 руб/л = 1040 руб.

Использование газгольдера

Услуга по заправке пропаном стоит примерно 3000 – 4000 руб. Поэтому стараются бак заправлять как можно реже. Например, один раз в год.
***

Рассчитаем вместимость резервуара для заправки один раз в год.

30 дн. Х 5 кВт*ч/дн = 150 кВт*ч/мес

Это на выходе из инвентора. Примем КПД инвентора и аккумуляторов - 0,8.

Тогда на зарядное устройство должно быть подано:

150 кВт*ч/мес : 0,8 = 188 кВт*ч/мес.

188 кВт*ч/мес х 0,536 л пропана/кВт*ч = 100,8 л пропана/мес

100,8 л пропана/мес х 12 мес = 1210 л пропана/год.

***
Расход пропана на приготовление пищи

При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении (СУГ). На 1 чел. в год - 2540 (610) МДж (тыс. ккал) (Норма расхода теплоты по СНиП).

Среднестатистическая величина семьи – 3,2 чел.

2540 МДж/год = 706 кВт*ч/год

706 кВт*ч/год х 3 чел х 0,536 л пропана/кВт*ч = 1134 л пропана/год

***
Итого расход пропана на генерацию электричества и приготовление пищи.
1210 л пропана/год + 1134 л пропана/год = 2344 л пропана/год

С учетом Кз = 0,85 — степени заполнения резервуаров расчетная емкость должна быть примерно

2344 пропана/год : 0,85 = 2758 литров.

***
Для коллективного использования, например для 8 домов, объем резервуаров должен быть

2758 литров х 8 = 22064 л

***
Рассчитаем стоимость оборудования длительного хранения пропана в двух вариантах:
· для одного дома.
· для 8 домов.
Расчет стоимости оборудования длительного хранения пропана

	
	Индивидуальная емкость   2700 л
	Коллективная емкость           (8 домов). 2 х 10000 л

	Наименование
	Кол-во
	Цена (руб)
	Кол-во
	Цена ед. (руб)
	Цена (руб)

	Емкость базовое исполнение*
	1
	175000
	2
	368000
	736000

	Регулятор давления двухступенчатый
	1
	11000
	2
	11000
	22000

	Анодно-катодная защита, заземление
	1
	15000
	2
	15000
	30000

	Высокая горловина с люком 500х500 мм
	1
	63000
	2
	63000
	126000

	Газопровод пласт.15 м, цок. ввод, переход ст./пол, соединит. муфты, краны
	1
	7000
	
	
	

	Комплектная испарительная установка 
	
	
	1
	280000
	280000

	Монтаж, опрессовка и пуско-наладочные работы системы
	
	35000
	2
	50000
	100000

	Земляные работы
	
	10000
	
	30000
	30000

	Бетонное основание под емкость
	
	10000
	
	30000
	30000

	Доставка оборудования до места
	
	10000
	
	30000
	30000

	Регистрация в Ростехнадзоре РФ
	
	от 20000
	
	от 20000
	от 20000

	Неучтенные затраты 10 %
	
	35000
	
	
	140000

	Итого
	
	391 000
	
	
	1544000


	Итого в расчете на один дом
	
	391000
	
	
	193000


* - Базовый комплект системы включает: резервуар; уровнемер; запорная арматура; клапаны предохранительные; клапан впускной (клапан заполнения); клапан отбора газовой фазы; манометр; клапан отбора жидкой фазы.
Печь кирпичная

Для примера возьмем колпаковые печи Кузнецова.
Руководитель - И.В. Кузнецов с 1962 г работает над совершенствованием конструкций отопительных, отопительно-варочных, русских, банных печей. До настоящего времени разработаны более 150 различных конструкций печей.

Сайт - http://stove.ru
Примерный расчет стоимости отопительной теплоемкой печи

Работа. Кладка печи - 35 руб. один кирпич. 1600кирп. х 35 р = 56000 р

Материалы. Кирпич красный ~ 1500 шт. х 10 руб. = 15 000 руб. 

Кирпич шамотный для топки ~ 100 шт. х 25 руб = 2500 руб.
Печная фурнитура: Дверка топочная ~ 600 руб.  Дверка поддувальная ~ 300 руб. Заслонка ~ 450 руб.
Глина белая 15 р/кг (для приготовления раствора 45 кг на 100 шт. кирпича - 45х16=720 кг ) ~ 15 руб. х 720 кг=10 800 руб.
Песок сеяный мытый ~ 0,5 м3– 700 руб.
Итого стоимость материалов: 30 350 руб. 

Итого материалы + работа: 86 350 руб.
Прочие затраты (поиск, доставка материала, непредвиденные затраты 7%) 7% от 86350 руб. = 6045 руб.
Проектные работы 10% от п. I. = 5 600 руб.

Итого 86350 + 6045 + 5600 = 97995 руб.

Кроме того. Фундамент 10000 р/м3

Несколько примеров печей.
	Название
	Характеристика
	Общий вид
	Тепло отдача (ккал/ч)
	Эскиз

	ОИК 3
	Отопительная печь-стенка.
	[image: image4.png]



	Т=3832 А=1916 Д=Б=319 С=1278
	[image: image5.png]50

020 [0570 Lo.s20
1860

[ET






	ОИК 4
	Отопительная печь 
	[image: image6.png]o





	Т=4046 А=С=1278 Б=Д=745
	[image: image7.png]Eil






	ОИК 5
	Отопительная печь с духовкой 
	[image: image8.png]



	Т=3402 А=С=956 Б=Д=745
	[image: image9.png]a1

|22}

7%

117







Приблизительный расчет суточного теплового аккумулятора

Для выравнивания суточных теплопоступлений совместно с твердотопливными котлами водяного отопления используют тепловые аккумуляторы. 
Рассчитаем, какой он должен быть.

1 м3 воды при охлаждении на 1 ºС теряет 1,16 кВт (1 мКал) 

Рабочий температурный диапазон аккумулятора составляет: - максимальный нагрев до +80 ºС - отбор тепла до +40 ºС то есть с 1 м3 будет отобрано 80-40 = 40 ºС или 

40 х 1,16 = 46,4 кВт тепла.

Максимальные (пиковые) потери дома по теплу – 6 (4) кВт/ч (в скобках с учетом рекуперации тепла)

46,4 : 6 = 7,7 часов

46,4 : 4 = 11,6 часов

Если пиковую нагрузку не учитывать, а принять 65% нагрузки, то получим

46,4 : 6 : 0,65 = 11,9 часов

46,4 : 4 : 0,65 = 17,9 часов

***
Для того чтобы зарядить аккумулятор в 1 м3 за 3 (4 или 5) часов необходимая мощность котла должна быть 

46,4 : 3 = 15,5 кВт

46,4 : 4 = 11,6 кВт

46,4 : 5 = 9,3 кВт

Котлы длительного горения

Котлы длительного горения решают проблему неравномерности отопления и трудностей, связанных с обслуживанием печи тем, что замедляют горение, тем самым обеспечивают более равномерное поступление тепла.

Есть котлы медленного горения с разными интерпретациями этого процесса. Например, котлы медленного горения воздушные, для водяного отопления.

· В качестве примера приведем две интересные интерпретации котлов длительного горения. Литовская разработка: котел длительного горения «Струпава» и аналогичный котел Candle.

· Котел длительного горения «Попова».

Котел длительного горения «Струпава»

Литовский котел длительного горения. http://www.stropuva.lt

Дилеры на территории России ООО "Байкал Сервис". Адрес: Россия, 195009, Санкт-Петербург, ул. Ватутина д.17, Лит. "Б", офис 33. Тел./факс: +7 (812) 540-39-92. Моб.: +7 (911) 023-45-66 Игорь Николаевич. E-mail:info@baykalservice.ru. www.baykalservice.ru
[image: image10.emf]


Твердопливные стальные котлы STROPUVA, работающие на дереве (дрова, древесные отходы). Давление воды в котле не более 2 бар.

	Артикул

	Описание

	Цена


	S 7
	Мощность котла - 7 кВт. Ориентировочная отапливаемая площадь - 20-80 кв.м. Объем топочной камеры - 150 куб.дм. Размеры загрузочного отверстия - 250*210 мм. Макс. длина полена - 35 см. Вмещается дров (при полной загрузке) - 30-35 кг. Длительность сгорания дров при мин. режиме/ по лабораторным проверкам при макс. режиме - 28 / 5,6 часов. Максимальная продолжительность сгорания закладки дров - 30 часов. КПД - 95%. Габариты, высота/диаметр - 1250 / 450 мм. Диаметр дымохода - 140 мм. Количество воды в котле - 26 л. Толщина стенок цилиндров (корпусов) внешний/внутренний - 2,5 / 2,5 мм. Масса - 100 кг.
	68820 руб.

	S 10
	Мощность котла - 10 кВт. Ориентировочная отапливаемая площадь - 50-100 кв.м. Объем топочной камеры - 200 куб.дм. Размеры загрузочного отверстия - 250*210 мм. Макс. длина полена - 35 см. Вмещается дров (при полной загрузке) - 30-35 кг. Длительность сгорания дров при мин. режиме/ по лабораторным проверкам при макс. режиме - 31,5 / 6,1 часов. Максимальная продолжительность сгорания закладки дров - 40 часов. КПД - 95%. Габариты, высота/диаметр - 1900 / 450 мм. Диаметр дымохода - 160 мм. Количество воды в котле - 34 л. Толщина стенок цилиндров (корпусов) внешний/внутренний - 2,5 / 2,5 мм. Масса - 185 кг.

	77190 руб.

	S 20
	Мощность котла - 20 кВт. Ориентировочная отапливаемая площадь - 100-250 кв.м. Объем топочной камеры - 350 куб.дм. Размеры загрузочного отверстия - 260*210 мм. Макс. длина полена - 50 см. Вмещается дров (при полной загрузке) - 35-45 кг. Длительность сгорания дров при мин. режиме/ по лабораторным проверкам при макс. режиме - 31,5 / 6,1 часов. Максимальная продолжительность сгорания закладки дров - 50 часов. КПД - 95%. Габариты, высота/диаметр - 2100 / 560 мм. Диаметр дымохода - 180 мм. Количество воды в котле - 45 л. Толщина стенок цилиндров (корпусов) внешний/внутренний - 2,5 / 3,0 мм. Масса - 231 кг.

	76490 руб.

	S 40
	Мощность котла - 40 кВт. Ориентировочная отапливаемая площадь - 200-600 кв.м. Объем топочной камеры - 500 куб.дм. Размеры загрузочного отверстия - 280*210 мм. Макс. длина полена - 50 см. Вмещается дров (при полной загрузке) - 45-55 кг. Длительность сгорания дров при мин. режиме/ по лабораторным проверкам при макс. режиме - 31,5 / 6,1 часов. Максимальная продолжительность сгорания закладки дров - 70 часов. КПД - 95%. Габариты, высота/диаметр - 2100 / 680 мм. Диаметр дымохода - 200 мм. Количество воды в котле - 58 л. Толщина стенок цилиндров (корпуса) внешний/внутренний - 2,5 / 4,0 мм. Масса - 315 кг.

	95325 руб.


	


Твердопливные стальные котлы STROPUVA, универсальные. Работают на каменном угле, дровах, древесных отходах, торфяных и опилочных брикетах. Давление воды в котле не более 2 бар.

	Артикул

	Описание

	Цена


	S-10U универсал
	Мощность котла - 10 кВт. Ориентировочная отапливаемая площадь - 50-100 кв.м. Вмещается каменного угля (при полной загрузке) - 75 кг. Макс. длительность сгорания угля при полной загрузке - 6 суток. КПД - 85%. Размеры загрузочного проема - 250*210 мм. Макс. длина полена - 35 см. Габариты, высота/диаметр - 1900 / 450 мм. Диаметр дымохода - 180 мм. Количество воды в котле - 34 л. Толщина стенок цилиндров (корпусов) внешний/внутренний - 2,5 / 2,5 мм. Масса - 185 кг.

	103230 руб.

	S-20U универсал
	Мощность котла - 20 кВт. Ориентировочная отапливаемая площадь - 100-250 кв.м. Вмещается каменного угля (при полной загрузке) - 130 кг. Макс. длительность сгорания угля при полной загрузке - 8 суток. КПД - 85%. Размеры загрузочного проема - 260*210 мм. Макс. длина полена - 50 см. Габариты, высота/диаметр - 2100 / 560 мм. Диаметр дымохода - 180 мм. Количество воды в котле - 45 л. Толщина стенок цилиндров (корпусов) внешний/внутренний - 2,5 / 3,0 мм. Масса - 231 кг.

	116250 руб.

	S-40U универсал
	Мощность котла - 40 кВт. Ориентировочная отапливаемая площадь - 200-600 кв.м. Вмещается каменного угля (при полной загрузке) - 240 кг. Макс. длительность сгорания угля при полной загрузке - 8 суток. КПД - 85%. Размеры загрузочного проема - 280*210 мм. Макс. длина полена - 50 см. Габариты, высота/диаметр - 2100 / 680 мм. Диаметр дымохода - 180 мм. Количество воды в котле - 58 л. Толщина стенок цилиндров (корпусов) внешний/внутренний - 2,5 / 4,0 мм. Масса -315 кг.

	122295 руб.


	


Котел длительного горения Candle

Тоже литовский. http://www.aremikas.lt
Твердотопливний водонагревательный отопительный котел "Candle"

[image: image12.jpg]


                 [image: image13.jpg]



Технические данные твердотопливных водонагревательных отопительных котлов длительного горения фирмы AREMIKAS (АРЕМИКАС) 

	Наименование показателя твердотопливного котла длительного горения
	МОДЕЛЬ КОТЛА ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

	
	CANDLE М-    20 кВт
	CANDLE     20 кВт
	CANDLE     35 кВт

	1. Объем воды в котле, л
	30
	45
	53

	2. Высота загрузки, мм
	800
	1400
	1400

	3. Диаметр загрузки, мм
	470
	470
	600

	4. Объем загрузки, л
	195
	260
	400

	5. Высота котла (с облицовкой), мм
	1550
	2070
	2070

	6. Диаметр котла (с облицовкой), мм
	570
	570
	700

	7. Масса котла (не более), кг
	210
	250
	300

	8. Размеры дымовой трубы, мм
	160
	160
	160

	9. Расстояние от основания до ввода дымовой трубы в дымоход, мм
	1210
	1620
	1620

	10. Диаметр соединительных штуцеров, дюймов
	1 1/4
	1 1/4
	2

	11. Рабочее давление в системе (не более), кПа, (кг/см2) 
	150 (1,5)
	150 (1,5)
	150 (1,5)

	12. Максимальная температура воды в котле (не более), (oС) 
	90
	90
	90

	13. Тяга из котла, (Па)
	15
	15
	21

	14. Расход дров для производства 1кВт тепловой продуктивности, кг/час
	0,29*
	0,29*
	0,29*

	15. Рекомендуемая длина дров, мм
	350-420
	350-420
	480-550

	Примерная цена котла, руб
	99'866
	102'488
	115'460


* - расход топлива указан при оборудовании и эксплуатации котла в соответствии с указанными в настоящем паспорте требованиями и условиями, а также при влажности дров, не превышающей 20%.

Котел длительного горения «Попова»

НПП «Ультразвук» основатель компании Попов Павел Николаевич и еще пятеро его друзей.

http://nppultrazvuk.ru
Технические характеристики печей.
	 
	Печь
Попова
1
	Печь
Попова
2,5 
	Печь
Попова
4,5 
	Печь
Попова
7,5
	Печь
Попова
10

	Техническое обозначение 
	ТХУ-АН-1а 
	ТХУ-АН-2,5(а-д) 
	ТХУ-АН-4,5а 
	ТХУ-АН-7,5а 
	 

	Высота, мм 
	460 
	540-560 
	700 
	770 
	 

	Ширина, мм 
	220 
	230-270 
	300 
	320 
	 

	Длина, мм 
	380 
	410-480 
	510 
	610 
	 

	Масса, кг 
	24 
	27-30 
	48 
	64 
	 

	Мощность, кВт 
	1 
	2,5 
	4,5 
	7,5 
	10

	Площадь отапливаемого помещения при высоте потолков до 3-ёх метров, м² 
	10-15 
	20-25 
	35-40 
	55-60 
	 

	Ø дымоотводящего патрубка, мм 
	90 
	100 
	100 
	120 
	 

	Размер двери, мм 
	160 × 135 
	140 × 160 
	220 × 160 
	200 ×210 
	 

	Время работы на одной заправке, часов 
	4 - 6 
	4 - 6 
	4 - 6 
	4 - 6 
	 

	Базовая цена 
	7 000 р. 
	7 500 р. 
	8 300 р. 
	9 000 р. 
	12 000 р.


	[image: image14.png]



	[image: image15.png]



	[image: image16.png]



	[image: image17.png]L





	1 кВт
	2,5 кВт
	4,5 кВт
	7,5 кВт


	[image: image18.png]



	[image: image19.png]



	[image: image20.png]



	[image: image21.png]




	Котел Попова 25

	Котел Попова 50

	Котел Попова 100

	Котел Попова 300



	


Технические характеристики котлов.

На сегодняшний день серийно выпускаются четыре модификации ТЭУ Попова с водяным теплоносителем работающие на всех видах твердого топлива влажностью до 65%, в том числе на всех видах угля и торфа, возможны модификации с газовыми горелками (метан, пропан):
	 
	Котел
Попова
25
	Котел
Попова
50
	Котел
Попова
100
	Котел
Попова
150
	Котел
Попова
300

	Номинальная тепловая мощность, кВт
	25
	50
	100
	150
	300

	Теплопроизводительность, кВт
	2 - 25
	5 - 50
	20 - 100
	25-150
	30 - 300

	Площадь отапливаемых помещений, м2
	250
	500
	1000
	1500
	3000

	Ø дымоотводящего патрубка, мм
	220
	220
	300
	300
	300

	Температура отходящих газов в зависимости от мощности, Сº
	100 - 140
	100 - 140
	100 - 140
	100 - 140
	100 - 140

	Время работы на одной заправке в зависимости от выдаваемой мощности и видов топлива, часов
	8 - 24
	8 - 24
	8 - 24
	8 - 24
	8 - 24

	Расход топлива в час при номинальной тепловой мощности, менее:
	 
	 
	 
	
	 

	Сосновые дрова, обрезки, кг / м3
	5 / 0,0083
	10 / 0,0167
	8 / 0,0133
	
	24 / 0,04

	Уголь Кузбасский СПК, кг
	3,25
	6,5
	8
	
	24

	Расход топлива за 24 часа при номинальной тепловой мощности, менее:
	 
	 
	 
	
	 

	Сосновые дрова, обрезки, кг / м3
	120 / 0,2
	240 / 0,4
	192 / 0,32
	
	576 / 0,96

	Уголь Кузбасский СПК, кг
	78
	156
	192
	
	576

	Максимальная загрузка сосновых дров при влажности 30 %, кг / м3
	30 / 0,053
	55 / 0,096
	100 / 0,17
	
	300 / 0,525

	КПД при традиционных данных по калорийности сосны 2 000 Ккал/кг, %
	215
	215
	515
	515
	515

	КПД при традиционных данных по калорийности угля 6 000 Ккал/кг, %
	110
	110
	180
	180
	180

	Высота × Ширина × Длина, мм
	1025 × 560 × 775
	1500 × 650 × 800
	1500 × 880 × 1400
	
	2100 × 1150 × 2200

	Размер пиролизной камеры, м3
	0,25
	0,45
	0,8
	
	2,47

	Количество воды в теплообменнике, л
	100
	150
	180
	
	500

	Масса, кг
	230
	350
	1000
	1350
	2200

	Базовая цена
	40 000р.
	73 000р.
	140 000р.
	200 000р.
	385 000р.


Котлы, работающие на Пеллетах
Пелетные котлы решают проблему неравномерности отопления также как и котлы длительного горения растягивая процесс горения во времени. Кроме того, пеллетный котел в гораздо большей степени облегчает трудности связанные с обслуживанием котлов. Пеллетный котел может работать в автоматическом режиме.

Для примера приведем пелетный котел выпускаемый в Новосибирске.
Торгово-промышленная группа "Альт-А" (Новосибирск) существует на российском рынке более 10 лет. Основные направления деятельности: Производство котлов на древесных топливных гранулах (пеллетах) различной мощности (от 25 - 200 кВт). Производство древесных топливных гранул (пеллет) . Создание систем отопления на основе пеллетных котлов.
http://www.unasteplo.ru
Пеллеты. Древесные топливные гранулы (пеллеты) – это цилиндрические спрессованные отходы деревообработки (опилки, стружка). Процесс формирования пеллет происходит под давлением около 300 атм. Размеры пеллет - от 10 до 30 мм в длину и от 6 до 10 мм в диаметре. Изобретены в Германии в конце 20 в.

[image: image22.jpg]



Достоинства и отличие от опилок. Сухие, спрессованы, имеют гораздо меньший объем чем опилки.
Обеспечивают возможность постоянного горения от недели до месяца в зависимости от величины бункера.

Пеллетный котел КП-25 (25кВт)

	[image: image23.jpg]



	Пеллетный котел КП-25 предназначен для отопления помещений площадью до 300 м2:

для отопления коттеджей, загородних домов, дач, вилл

для отопления баз отдыха, лыжных баз

обогрева складов, малых производств и пр.




Основные технические характеристики:

	Номинальная теплопроизводительность*, кВт
	 25

	КПД, %,  (+3 - 5%)
	 90

	Расход пеллет*, кг/час
	4,8

	Рабочее давление воды в котле*, МПа (кГс/см2)
	 0,1 (1)

	Максимальная температура воды на выходе, °С
	 95

	Минимальная температура воды на входе в котел, °С
	 60

	Минимальная температура уходящих газов, °С
	 110

	Средний срок службы котла, лет, не менее
	10

	Масса котла (без бункера)*, кг, не более
	340

	Габаритные размеры (без выступающих элементов)*, мм
	 1410x834x1418

	Удельное потребление электроэнергии*, кВт
	 0.23

	Напряжение питания, В (50 Гц)
	 220/380

	Уровень шума при работе котла*, дБА, не более
	 35

	Стоимость, руб
	161 000 


Пеллетный котел КП-50 (50кВт)

	[image: image24.jpg]



	Пеллетный котел КП-50 предназначен для отопления помещений площадью от 200 до 500 м2:

для отопления отелей, гостиниц, баз отдыха, лыжных баз и других зданий жилого типа

для отопления складов, производств, производственных и бытовых сооружений


Основные технические характеристики:

	Номинальная теплопроизводительность*, кВт
	 50

	КПД, %,  (+3 - 5%)
	 90

	Расход пеллет*, кг/час
	 10,2

	Рабочее давление воды в котле*, МПа (кГс/см2)
	 0,1 (1)

	Максимальная температура воды на выходе, °С
	 95

	Минимальная температура воды на входе в котел, °С
	 60

	Минимальная температура уходящих газов, °С
	 110

	Средний срок службы котла, лет, не менее
	 10

	Масса котла (без бункера)*, кг, не более
	 420

	Габаритные размеры (без выступающих элементов)*, мм
	 700x700x1500

	Удельное потребление электроэнергии*, кВт
	 0.35

	Напряжение питания, В (50 Гц)
	 220/380

	Уровень шума при работе котла*, дБА, не более
	 35

	Стоимость руб.
	258 400


Пеллетный котел КП-100 (100кВт)

	[image: image25.jpg]



	Пеллетный котел КП-100 предназначен для отопления помещений площадью до 1000 м2:

для отопления отелей, гостиниц, баз отдыха, лыжных баз и других зданий жилого типа

для отопления складов, производств, производственных и бытовых сооружений


Основные технические характеристики:

	Номинальная теплопроизводительность*, кВт
	 100

	КПД, %,  (+3 - 5%)
	 90

	Расход пеллет*, кг/час
	 23

	Рабочее давление воды в котле*, МПа (кГс/см2)
	 0,1 (1)

	Максимальная температура воды на выходе, °С
	 95

	Минимальная температура воды на входе в котел, °С
	 60

	Минимальная температура уходящих газов, °С
	 110

	Средний срок службы котла, лет, не менее
	 10

	Масса котла (без бункера)*, кг, не более
	 750

	Габаритные размеры (без выступающих элементов)*, мм
	 870x870x2050

	Удельное потребление электроэнергии*, кВт
	 0.38

	Напряжение питания, В (50 Гц)
	 220/380

	Уровень шума при работе котла*, дБА, не более
	 35

	Стоимость, руб
	323 300


Поставка пеллет

Компания "Альт-А" имеет собственное производство древесных топливных гранул (пеллет) в г. Новосибирске (Новосибирская область)

Характеристики производимых пеллет. Диаметр гранул - от 10 мм. Упаковка в п/п мешки по 30-40 кг. Отгрузка любым видом транспорта из Новосибирска в любой регион. Стоимость за тонну 3500 рублей (стоимость указана при отгрузке со склада в Новосибирске). Готовое сырье соответствует Российским и Европейским требованиям.
Сводная таблица по первой энергосистеме

	Наименование оборудования
	Эл + Печь
	Эл + Попов
	Эл + Длит гор
	Эл + Пелетн 

	Электрогенерация «Бензогенератор»
	210000
	210000
	210000
	210000

	
	
	
	
	

	Приготовление пищи «Газовая плита»
	0
	30000
	30000
	30000

	 
	 
	 
	 
	 

	Теплообогрев
	 
	 
	 
	 

	Печь кирпичная
	100000
	 
	 
	 

	Котел длит. горения литовский
	 
	 
	70000
	 

	Котел длит. горения Попова
	 
	40000
	 
	 

	Пелетный котел
	 
	 
	 
	160000

	Тепловой аккумулятор
	 
	40000
	40000
	 

	Радиаторная ситема
	 
	40000
	40000
	40000

	Неучтенные затраты
	10000
	10000
	10000
	10000

	Итого
	110000
	130000
	160000
	210000

	 
	 
	 
	 
	 

	Теплая вода (бойлер)
	10000
	10000
	10000
	10000

	 
	 
	 
	 
	 

	Всего
	330000
	380000
	410000
	460000











Твердое топливо








Бензо-генератор














Газовая печь


















































Потребители 12, 24 в





Бак для топлива





Потребители 220 в





Инвентор





Аккумулятор





Аккумулятор





Аккумулятор





Аккумулятор





Зарядное устройство и система автоматического пуска дизель генератора





Дизельгенератор





Бензогенератор*





Зарядное устройство и система автоматического пуска дизель генератора





Аккумулятор





Аккумулятор





Аккумулятор





Аккумулятор





Инвентор





Потребители 220 в





Газовое оборудование





Потребители 12, 24 в




















Источник энергии





Потребляемая форма энергии





Основной преобразователь энергии 




















































































































Тепло для приготовления пищи























Котел (печь) водяного отопления, двухконтурный на твердом топливе





Пропан-бутановая смесь в 50 литровых баллонах





Теплая вода





Электричество





Тепло для отопления














