Основная проблема в квартире это как ни странно стеклопакеты. Поставив модные окна, мы закрываем доступ воздуха (естественная вентиляция в старых домах оставляет желать лучшего). Обычный сплит кондиционер не решает вопрос с воздухообменом, он гоняет и охлаждает один и тот же воздух.
Окно открыть не получается, мешает шум и пыль, да и за что заплачены деньги, а зимой еще и просто холодно. 

Дальше по пунктам:

1. Думаю у многих есть балкон, лоджия или какое то их подобие и есть окно туда выходящее (рядышком с дверью). Заказываем в любой «окошечной» конторе другой стеклопакет, (На 200 мм ниже чем существующий) и пенополиуретановую 200мм вставку (можно в той же фирме).
2. При собранном окне, берем ниппель 125 диаметра обводим карандашиком и вырезаем отверстие под него точно в размер. На ниппеле есть канавка (зиг) он замечательно защелкнется между пластиковыми накладками панели при аккуратном вырезе и место стыка уплотнять не будет необходимости.

[image: image1.jpg]


                                             47 руб (склад)

3. Берем фильтр ФВ или ФВК, диаметром 125. (ФВК менять надо реже, но кассета дороже. Кассета подходит от любого импортного или отечественного фильтра такого типа). Я взял ФВ и купил метр материала фильтровального. Каждый месяц вырезаю новый квадратик. Фильтр прикручиваем как можно дальше от того места где получилась вставка в окно. Если это стекленная лоджия выход на улицу можно не делать, а просто открывать окно (оно выполняет роль дополнительного воздушного клапана). Важно не перепутать направление движения воздуха в фильтре. Мы делаем приток, поэтому сначала (смотрим в фильтр) идет тряпочка потом сеточка. Для ФВК все очевидно, дуем в карман.  
          [image: image10.jpg]


               704 руб (склад)

4. Полужестким воздуховодом (режется свободно ножом или ножницами, закрепляется ленточными хомутами изготовленными заранее) соединяем привинченный фильтр с электрическим нагревателем НК 125/3 расстояние не имеет значения можно и в упор. Нагреватель желательно прикручивать к негорючей поверхности, можно притянуть перфолентой можно привинтить к корпусу кронштейн (тэна или клеммной колодки касаться крепеж не должен). Греться больше 70 градусов не будет (сработает защита) так что можно и к деревяшке прикрутить, но лучше не злить пожарных. Крышка нагревателя должна быть доступна и сниматься (туда придется как минимум 1 раз лезть).
     [image: image2.jpg]


         2172 руб (склад)[image: image3.jpg]


    317 руб 3мп (склад)
5. От нагревателя на расстоянии 2диаметра (125*2) закрепляем вентилятор ВК 125 БИ. Он будет гудеть на окружение и поэтому мы его подготовим(. Запеним «Макрофлексом» в картонной коробке предварительно заткнув отверстия и закрепив 2 патрубка нужной Вам длинны отрезанные от все того же куска полужесткого воздуховода. Когда пена встанет лишнее срезать оставив примерно 3-4 см по всему контуру и свободные патрубки. Вырезать доступ к клеммной коробке или заранее выпустить от нее провод. (лезть туда не придется более).
        [image: image4.jpg]


        1610 руб (склад)
6. [image: image8.jpg]


После вентилятора нужно как можно длиннее дать прямого участка для выравнивания воздушного потока, а затем повесить шумоглушитель ГТК 125 длинной L=600, если позволит место 900мм. Вся система займет примерно 1,5 метра, если отверстие в окне окажется ближе шумоглушитель можно поставить в квартире до 1 решетки или «вернуться» воздуховодом сделав петлю (не желательно т.к. любой изгиб дает дополнительный шум.).                                                                                                                                                                  

834 руб (склад)

7. По квартире разводку воздуховодов вести вдоль центральной стенки пробивая отверстия под решетки РВр -2  размер примерно 100х150 или 100х200 минимум 3 штуки. Лопатки решеток направить так чтобы воздух раздавался во всех направлениях ( первый ряд вверх вниз, второй направо налево). Клапан расхода воздуха открыть полностью (при наладке системы отверткой вращая винт закрыть до нужного расхода). Оцинкованную рамку снять вмазать в стенку или закрепить на воздуховоде (см картинку адаптер). При длине воздуховода больше пяти метров менять гибкий на оцинковку. Первый 1-3 метра можно сделать гибким тепло звукоизоляционным воздуховодом. Воздуховоды зашить в гипсокартон или сайдинг. 
[image: image9.jpg]


467 руб (склад) [image: image5.jpg]


 1684 руб 10мп (склад)

8. Теперь автоматика. Берем регулятор температуры МРТ220 14-16.(технические характеристики изделия указаны на цайте) Смотрим схему подключения ( в комплекте к изделию), заводим кабель 1,5 квадрата минимум  а 2,5 максимум, лучше с землей (3 жилы). Вентилятор и нагреватель подключаем как показано в паспорте на схеме, перепутать невозможно (если нет уверенности в себе, сделает данную работу может произвести любой электромонтер. Техническую поддержку можно получить по телефону 9810825  у нашего штатного специалиста по автоматчике Носкова. Бориса Евгеньевича  К регулятору температуры МРТ нужен будет канальный датчик температуры ТД1(стандартная длина кабеля 4 метра.). Он ставится в канал не ближе 1,5 метра от нагревателя и так, что бы конец датчика с терморезистором был точно посередине воздуховода (если получится с краю, будет врать). Подключаем его по схеме.

[image: image6.png]


3836 руб (склад) [image: image7.png]


481 руб (склад)

9. Все это чудо можно запитать обычной вилкой от любой розетки в квартире которая выдержит 3 киловатта (например от стиральной машины) или провести дополнительную проводку с 25А автоматом.
10. Заключительная часть настройка системы. На регуляторе температуры МРТ установлены 2 ручки одна обороты вентилятора другая температура воздуха в канале. Когда на улице тепло нагрев выключаем (крутим ручку до упора против часовой стрелки до щелчка), когда холодно ставим 18-25 градусов, кому как нравится. Нагрев напрямую зависит от оборотов вентилятора. Чем меньше обороты, тем тише работает вентилятор и тем меньше воздуха он вдувает в помещение. Соответственно электричества на нагрев тратится меньше. Потребляемая мощность  вентилятор составляет 0,7 Вт и может работать пожизненно включенным. Я советую делать так, днем ставить на максимум вентилятор (при макс оборотах загорается красная лампочка рядом с зелененькой которая питание) нагрев отключать. На ночь вентилятор убрать до половины и поставить нагрев на 18 градусов. (при включении нагрева красная лампочка нагрева работает только тогда, когда тэн греет. Когда он нагрелся  автоматика отключает на нем напряжение лампочка погасает).
ИТОГО:   13086 руб (это с 3 решетками, 10 мп магистрали и всей автоматикой)

Дополнительно можно прикупить адаптеры под решетки 400-600руб за 1шт. хомуты, анкера, шпильки, траверсу, скотч алюминиевый. 

На выходе мы имеем приточную систему с автоматикой и электрическим нагревателем. 

Диапазон температуру воздуха  0 -30 гр.С
Воздух приходит без пыли и гари с улицы (класс очистки фильтра можно сделать выше, очищать будет еще лучше, но если Вы не астматик, то хватит вполне и EU3-EU4).

Приточная система работает параллельно с кондиционером, не мешая ему, если она правильно настроена. (Если кондиционер не справляется, убираем обороты вентилятора).

Приточка рассчитана на 1-2 комнатную квартиру, и при большей площади нужно увеличивать сечение воздуховодов и мощность вентилятора и нагревателя.

Чуть не забыл.

Приточная установка будет работать, только если есть вытяжка или открытое окно или дверь. Если приток сделан только в одну комнату, то в другую над дверью надо поставить переточную решетку и вытяжку вывести как можно дальше от притока.

У меня вытяжным работает обычный пластиковый вентилятор в ванной комнате и над дверями везде стоят переточные решетки. Вытяжной вентилятор, подбирается по производительности не меньше приточного. (ВК125 320м3/ч).
