ЧЕРНЫМ ЦВЕТОМ ИДЕТ ОРИГИНАЛ СТАТЬИ

КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ИДЕТ КОММЕНТАРИЙ ОТ RE-THERM

---

Поход жидко-керамического «супертеплоизоляционного» покрытия по тепловым сетям России
К.х.н. В.Т. Ширинян, 
начальник отдела контроля качества, 
ЗАО «Петерпайп», г. Санкт-Петербург

(по материалам журнала  «Теплоэнергоэффективные технологии», № 1, 2007)
В начале 1970-х гг. в США было разработано специальное жидко-керамическое теплоизоляционное покрытие (ЖКП) марки «Thermal-Coat», в состав которого входили наполнители – вакуумированные стеклянные микросферы и оксиды металлов (кремния, титана, кальция и цинка). В роли связующего были выбраны латексы бутадиенстирольных и винилакриловых полимеров.

ЖКП предназначались для нанесения на поверхность летательных аппаратов с целью защиты, как от воздействия космической радиации, так и от температурных градиентов, имеющих место внутри объектов управления. Из-за низкой механической прочности и износостойкости ЖКП сверху покрывалось металлической конструкцией для исключения прямого контакта с окружающей средой космоса.

С 1995 г. компания, производящая покрытие марки «Thermal-Coat», стала расширять область применения ЖКП, решив производить его новую марку «ТМ» для применения на трубопроводах, котлах, кораблях, а также на промышленных объектах и в частных домах. В зависимости от цели и назначения подбиралась толщина послойно нанесенного покрытия [1]. Позднее, после появления первой открытой публикации о ЖКП аналогичные материалы появились в России. В НПО «Специальные технологии» было разработано ЖКП под названием «Изоллат» [2], далее вариант комбинированной теплоизоляции ЖКП с пенополиуретаном (ППУ) в гидрозащитной оболочке – в ЗАО «Петерпайп» [3].

Поход ЖКП по России начался в 2001-2002 гг., а более широкую известность покрытие получило после того, как ЗАО «Предприятие Итиль» (г. Волжский, Волгоградская обл.) разработало технические условия на его применение в РФ (ТУ 5768-001-54965774-2004).

Теперь все по порядку.

Данная статья написана автором явно предвзято и направлена не на то чтобы разобраться в данном направлении продуктов, а лишь с целью очернения. Причина такой предвзятости понятна и будет описана позже.

О характеристиках ЖКП
В нормативно-технической документации (ТУ и инструкциях по применению) очень часто приведены противоречивые сведения о значениях параметров ЖКП. Так, например, указанная теплопроводность составляет l=0,01 Вт/м×°C, но есть ссылка с оправдательным заключением, что в связи с отсутствием методик для определения коэффициента теплопроводности тонких и сверхтонких образцов введено понятие расчетной теплопроводности. Интересно знать, почему нельзя получить толстые образцы, если это необходимо?

Толстые образцы для испытания теплопроводности получить можно, но если проводить испытания на таком образце, погрешность в измерениях будет на столько же велика, как если бы проводить испытания на, например, слое пенополиуретановой теплоизоляции толщиной 2,5 метра.
В ТУ приводится и другое значение расчетной теплопроводности, равной l=0,001 Вт/м×°C. Как она рассчитывается? Если через термическое сопротивление R=d/l, где d – толщина покрытия, то при какой толщине покрытия? Далее приведена теплопроводность l=0,1 Вт/м×°C и термическое сопротивление R=0,4 м2×°C/Вт. Здесь также непонятно, при какой толщине изоляции и теплопроводности сделан расчет?

Если значение теплопроводности, полученное расчетным путем, не соответствует действительно существующим в природе материалам, то это означает, что методика расчета неправильная. Известно, что газообразные продукты имеют более низкую теплопроводность, чем твердый материал. Среди газообразных веществ лидером по низкой теплопроводности является элегаз (l=0,016 Вт/м×°С).

Механизм работы сверхтонких теплоизоляторов принципиально отличается от механизма работы минваты, стекловаты, ППУ, вспененных полиэтиленов и каучуков. Если к примеру взять две камеры – одну из которых утеплить просто пенопластом, а другую фольгированным пенопластом (направив фольгированную его сторону внутрь камеры) то после проведения замеров получится что, фольгированная минвата работает в 2 раза эффективнее, хотя слой фольги будет составлять не более 0,1мм., а коэффициент теплопроводности фольги из алюминия 202-236 (Вт/мС), что в сотни раз выше чем у пенопласта. Фольга отражает инфракрасное излучение возникающее внутри камеры, благодаря этому её применение создает гораздо лучший эффект. На этом же принципе основан механизм работы ЖКТ.

Условия нанесения ЖКП и температурный диапазон эксплуатации
По вопросу диапазона температуры при нанесении покрытия на поверхности в упомянутых ТУ есть указания: от +10 до +93 °С и от +7 до +150 °С, а в инструкции по нанесению изоляции указан диапазон от +7 до +180 °С. А что реально? Реальная максимальная температура различных поверхностей для нанесения рассматриваемой изоляции была нами установлена на лабораторном стенде и составляла от +15¸+20 °С до +80 °С. Выше этой температуры ЖКП превращается в рыхлое и неплотное покрытие, в котором трудно контролировать толщину изоляции; на поверхности появляются комки скоагулированного латекса.

Предвзятость автора можно видеть даже, казалось бы, в такой мелочи. Неудобства ручного нанесения на поверхности с температурами приближенными +100С понятны – ведь в составе материалов содержится вода, температура кипения которой как раз и составляет эти +100С. Квалифицированный дилер по любому из данных покрытий скажет, что на горячие поверхности материал следует наносить сначала «грунтовочным» слоем для снижения температуры поверхности, и только после этого можно наносить рабочие слои. В противном случае будет происходить именно так как пишет автор статьи. Что же касается нанесения при низких температурах то всё зависит от каждого конкретного производителя. У стирол-акрилатных материалов температура плёнкообразования составляет +13С…+19С, при добавлении специальных добавок данную температуру можно снизить вплоть до минус 10С. Каким образом на «лабораторном стенде» были получены данные о +20С…+80С непонятно, так же непонятно при какой влажности воздуха проводились испытания и т.д. Автор пытается разрушить чужие доводы, приводя взамен лишь слова.
То же самое о температурном диапазоне эксплуатации ЖКП. В преамбуле к ТУ о применении трубопроводов с ЖКП есть указание: от –43 до +260 °С. В том же ТУ (в таблице «Основные технические показатели») область рабочих температур определена: от –43 до +180 °С, однако далее (Приложение. «Характеристики покрытия»), температура эксплуатации: от –60 до +204 °С.

«Супернизкая» теплопроводность ЖКП (l=0,001 Вт/м×°С) и высокая эксплуатационная температура Тэксп.=+260 °С вызвали среди многих специалистов не только большой интерес, но и сомнение в возможности существования такого рода материала.

Другой немаловажной характеристикой теплоизоляционного материала является его теплостойкость. Здесь без высокого драматизма рекламодатели не обошлись, оценивая эксплуатационную температуру ЖКП – Тэксп.=+260 °С. Для композиционных материалов, содержащих полимерные латексы, такая температура, характеризующая их теплостойкость, является очень высокой, в связи с чем, вызвала у нас некоторые сомнения. Проверка теплостойкости показала, что ЖКП имеет теплостойкость +145¸+150 °С, а долговечность составляет 10 лет. В аналогичных условиях ресурс эксплуатации ППУ-изоляции составляет 10-15 лет [4].

Следует отметить, что в чистом виде именно стирол-акрилаты имеют температуру эксплуатации максимум +180С. В общем то это действительно так, но опять таки не со всем. Если  на первом месте для заказчика стоит эстетичный внешний вид то нагревать данные материалы свыше +180С нельзя так как это приведет к потемнению покрытия, и небольшому снижению долговечности (+250С это пиковая температура нагрева материала, а например, у покрытия Thermal-Coat, которое так тщательно очерняет автор температура эксплуатации действительно была до +260С что не раз проверялось), но как все знают температура свыше +140С очень редко встречается даже на магистральных паропроводах и поэтому вводить дорогостоящие компоненты для повышения термостойкости свыше этой температуры  в большинстве случаев просто нерентабельно. ППУ же никак не могут иметь термостойкость +150С а если и могут то крайне недолго. Не 10-15 лет, а максимум полгода.
Лучшим подтверждением относительно низкой температуры эксплуатации ЖКП, чем регламентируемая в ТУ и информационно-рекламной литературе, являются результаты термогравиметрического анализа (ТГА) материала, полученного на дериватографе при скорости нагрева образца на 1 °С/мин. Подъем температуры с относительно низкой постоянной скоростью позволяет фиксировать потери массы ЖКП уже при температурах в области +128¸+130 °С. Далее, при подъеме температуры до +150 °С потеря массы составляет 8-10%. Возможно, это выделение остатков воды и низколетучих продуктов, находящихся в не высушенном покрытии, т.е. предполагается, что они не являются продуктами деструкции. При дальнейшем повышении температуры до +165 °С потеря массы становится существенной и составляет ~18%, что явно свидетельствует о протекании термоокислительной деструкции в материале связующего. Процесс разложения материала с повышением температуры от +170 °С до +180 °С происходит с постоянной скоростью, а потери массы при этом достигают 22-26%, что означает практически полную потерю им физико-механических свойств. Выделяющиеся газообразные продукты неизвестного состава имеют характерный ядовитый запах. Таким образом, проверка термического воздействия на ЖКП одним из наиболее чувствительных методов (метод ТГА) показала, что «супертеплоизоляционный» материал «Thermal-Coat» имеет достаточно низкую эксплуатационную температуру по сравнению с рекламируемой.

При описании данного эксперимента автор опять таки даже не потрудился изучить термостойкость наиболее слабого в этом отношении компонента - всё тех же стирол-акрилатов, термостойкость которых, как говорилось выше, +180С. Остальные же компоненты – силикон, стекло, керамика имеют термостойкости в разы выше чем у связующего. В данном пункте автор основывается явно не на эксперименте, либо на эксперименте над материалом, технология нанесения которого была нарушена, возможно даже преднамеренно.

Попытка расширения области применения материала без предварительно подтвержденных данных о его свойствах не может привести к успешным конечным результатам.

Разработчики ТУ и рекламодатели несут ответственность в случае обнаружения серьезных нарушений по части эксплуатационных характеристик. Есть один такой пример «криминального характера», который возможно скоро станет общеизвестным. Речь идет о пожарной безопасности ЖКП. Российские «толкатели» этого материала по тепловым сетям, имея в наличии различные сертификаты соответствия, в том числе и сертификат пожарной безопасности, очень серьезно ввели в заблуждение многих руководителей теплоэнергетического комплекса России, которые решили применить у себя указанный «суперматериал» не только для изоляции трубопроводов в относительно замкнутом пространстве с температурой теплоносителя от +80 до +180 °С, но и в открытом – контактирующем с атмосферным воздухом. У рекламодателей, вероятно, очень «короткая память» – они категорически игнорируют истинное предназначение ЖКП с учетом его низких физико-механических свойств (см. начало статьи). На некоторых объектах энергетического комплекса указанная теплоизоляция была нанесена на поверхности трубопроводов в помещениях котельных, где не только запрещено использование сгораемых теплоизоляционных материалов (например, ППУ), но и использование в качестве гидрозащиты оболочки из оцинкованной стали, которая служит источником образования статического электричества. Потратив миллионы государственных средств, заказчики получили теплотрассу, не отвечающую требованиям СНИПа.

В «факте», «который возможно скоро станет общеизвестным» нет ни адреса котельной о которой пишет автор, ни суть проблемы. Такой пример, да еще и подкрепленный вещественными доказательствами, а не только доводами автора, уже в 2007 году, когда статья писалась должен был полностью дискредитировать идею ЖКТ. Однако автор почему то не пишет об этом. Может потому что такой котельной попросту не было?
Суть этого факта заключается в следующем: совершены две недопустимые и непоправимые ошибки.

Первая ошибка: поверив компании, гарантирующей огнезащитную безопасность ЖКП (в частности, по степени сгораемости ЖКП в соответствии с ТУ относится к категории трудно сгораемых материалов Г1), без предварительной проверки покрытия начали его эксплуатацию.

Не верится в то что автор настолько безграмотен что путает такие понятия как огнезащитные покрытия и трудносгораемые покрытия. Об огнезащите ни один продавец и производитель ЖКТ никогда не говорил и ни в одном документе этого нет. То что продукт является трудносгораемым на металлической подложке убедиться может каждый.

Нетрудно предположить, что, если композиционный материал в своем составе содержит более 20% сгораемых органических полимеров, как например, бутадиенстирольные и винилакриловые латексы, то вряд ли он может быть трудносгораемым.

Возможно придание трудносгораемости композициям путем введения в их состав 30-40% хлор-, азот- или фосфорсодержащих антиперенов, способных поглощать кислород из окружающей среды и препятствующих при этом процессу горения.

В лабораторных условиях экспресс-методом нами дана оценка горючести ЖКП с использованием «огневой трубы» [5]. Образец в виде пластин толщиной 1,2 мм, высушенный по рекомендуемой технологии, шириной 12´14 мм и высотой 60-80 мм был зафиксирован в вертикальном положении в огневой трубе. Источником пламени служила спиртовая горелка [6]. Образец предварительно взвешивали, поджигали, начиная с нижней части, с помощью горелки. Затем горелку удаляли и замеряли продолжительность его самостоятельного горения или тления. После этого образец снова взвешивали.

Горючими считают те материалы, которые теряют при горении более 20% массы, и продолжают гореть после удаления горелки более минуты. К трудносгораемым относятся материалы, которые теряют менее 20% массы и горят самостоятельно после прекращения подачи огня не более 30 с.

В составе сгораемых продуктов, взятых на хромотографический анализ, наличие каких-нибудь антипиренов не обнаружено.

Результаты проверки сгораемости приведены в табл. 1.


Таблица 1. Сгораемость и потери массы ЖКП в «огневой трубе».

Результаты, приведенные в табл. 1, показывают, что ЖКП по горючести относятся к группе «горючих – Г4», а не к Г1, как указано в ТУ. Использование ЖКП как средства теплоизоляции трубопроводов в помещении котельной – грубейшее нарушение!

Главное даже не в том, что ЖКП имеют горючесть Г4, а неправильное информирование потребителей об их свойствах, приводящее к заблуждению многих специалистов и, как результат, нанесение некачественной теплоизоляции на трубопроводы. Возможно, теперь потребители будут более внимательно и осторожно относиться к выбору новых теплоизоляционных материалов.

Содержание органических композитов в составе ЖКТ составляет примерно 20% по объему, остальное – неорганические соединения, по массе органические соединения на 360г. продукта составляют 200гр. Соответственно в 0,47 г. продукта содержится 0,26г. органических соединений и 0,21г. неорганических. Из приведенной таблицы №1 мы видим, что масса ЖКТ после горения составила 0,15г. Тогда возникает вопрос – каким образом уважаемый автор сумел жечь неорганические соединения в виде микросфер, термостойкость которых составляет +1000С…+1200С на спиртовой горелке?
Вторая ошибка: ЖКП, нанесенное на все трубопроводы с различной температурой теплоносителя в диапазоне от +85 до +135 °С, имеет одинаковую толщину 2,4-2,5 мм.

Расчеты по выбору толщины ЖКП были сделаны монтажной организацией, производящей теплоизоляционные работы на трубопроводах. Вероятнее всего в основу этих расчетов легли ложные характеристики ЖКП по теплопроводности (l=0,001 Вт/м×°С). Но, в любом случае, с увеличением температуры теплоносителя от +85 °С до +135 °С, толщина изоляции должна была пропорционально расти, что не было соблюдено.

Приведем простой расчет, исходя из условия, что толщина теплоизоляции составляет 2,4 мм, а температура теплоносителя 85 °С и, предположим, эта толщина удовлетворяет требованиям СНИПа.

Такая информация означает, что: ∆Т1=Tтепл–Tтреб СНИПа=85–40=45 °С, где DТ1 – разность между температурой теплоносителя Tтепл и температурой на поверхности теплоизоляции, требуемой по СНИПу Tтреб СНИПа; 45 °С – поглощенная теплоизоляцией температура. Если теплоизоляция, толщиной 2,4 мм поглощает энергию, равноценную температуре 45 °С, то она, в случае температуры теплоносителя равной 135 °С (∆Т2=135–40=95 °С), никак не может поглощать 95 °С. В первом случае (при ∆Т1=45 °С) на долю каждого слоя теплоизоляции толщиной 0,2-0,23 мм (после сушки одного слоя исходного ЖКП) приходится: (45 °С´0,215 мм)/2,4 мм=4 °С, а во втором (при ∆Т2=95 °С) – 8,5 °С.

В данном случае автор решил не пользоваться предложениями импортёра продукта Thermal-Coat провести теплотехнический расчет, ведь он может сделать его правильно и прицепиться будет не к чему и просто обратился за данной услугой к «монтажной организации» название которой он опять таки не публикует по неизвестным нам причинам. Если бы расчет был проведен импортёром ЗАО «Предприятие «Итиль», которое хоть и является нашим конкурентом, но к данной организации мы испытываем большое уважение, то наверняка получилось бы что при температуре теплоносителя +85С толщина изоляции ЖКТ составила бы 1,1мм. а при температуре +135С – 2мм.
В реальности при измерении температуры на поверхности изоляции трубопроводов с температурой теплоносителя 85, 110, 135 °С соответственно, были получены: 53-55, 66-68, 103-105 °С, т.е. разность температур теплоносителя и поверхности теплоизоляции трубопроводов при одинаковой толщине слоя изоляции (2,4 мм) оставалась постоянной и составляла 30-32 °С (измерения температуры проводили пирометром марки MT4 Raynger, Германия). Эти результаты хорошо согласуются с результатами, полученными при измерениях теплопоглощения, проведенными на лабораторном стенде [7]. Лабораторный стенд представляет собой стальную трубу диаметром 133 мм с закрытыми торцами, длиной 1000 мм. Теплоносителем внутри стальной трубы служил глицерин марки «ч».

На наружную поверхность стальной трубы наносили послойно ЖКП (размером 50´50 мм, толщиной 0,4-0,45 мм), высушивали при температуре помещения в течение 20-24 ч, затем включали нагрев теплоносителя и измеряли температуру на поверхности стальной трубы и теплоизоляции. Нагрев теплоносителя до температуры 150-165 °С осуществлялся с помощью ТЭНа с регулятором напряжения. Для поддержания равномерности температуры теплоносителя по всему объему использовали электрическую мешалку лопастного типа (со скоростью вращения лопастей 110-120 об/мин). Измерения температуры производились на ячейке в форме квадрата (размеры внутренней площади 30´30 мм), толщиной стенки 30 мм, изготовленной из ППУ, для исключения влияния краевого эффекта и рассеивания тепла с измеряемой площади на точность результатов измерения.

Таким способом производились измерения теплопоглощения (до достижения количества слоев ЖКП, равных 40).

Результаты измерений приведены в табл. 2.

[image: image1.jpg]TanuLa 2. 3BCHMOCTL TEMNEPATYPS NOTMOWEHHS OT KOMMHECTEA 0028 HaonALM XKKIT
D PaSnIMHBIX TennEpATYPAX TenROHOGITENS.

o
O P O O e
o) oo e

85 10 135 150
9 40 8488 109-113 0 0 0 0





Таблица 2. Зависимость температуры поглощения от количества слоев изоляции ЖКП при различных температурах теплоносителя.

 
Как видно из таблицы, для обеспечения требования СНИПа по температуре на поверхности теплоизоляции трубопроводов надземной прокладки многократное нанесение слоев изоляции (от 20 до 40) делает ЖКП нетехнологичным.

Эти результаты хорошо согласуются с результатами, полученными при измерениях теплопроводности ЖКП с помощью прибора «МИТ-1» с измерительным зондом (Россия, ГОСТ 30256-94), по методике, аналогичной методике измерения теплопроводности ППУ при температуре 50 °С (ГОСТ 30732).

Полученное значение теплопроводности ЖКП составляет l=0,04-0,045 Вт/м×°С, вместо рекламируемого l=0,001 Вт/м×°С.

О погрешности при измерении температуры термопарой подробно описано в работе «Метод постановки опыта по определению коэффициента теплопроводности для сверхтонких тепловых изоляционных материалов» автором работы является НИИ «Сантехники», г. Москва, 2003г. Согласно данной методике при измерении температуры поверхности с помощью термопары следует учитывать фактическую погрешность опыта равную 37,5%. Измерения температуры поверхности с помощью пирометров или тепловизоров вообще неприемлемо, так как они не учитывают собственную светимость материала в своём диапазоне волн.
Экономические показатели ЖКП
Значение экономического эффекта от применения ЖКП является вершиной фантазии рекламодателей. Для сравнения они использовали ППУ теплоизоляцию. При расчетах экономической эффективности любого материала необходимо исходить из реальных производственных показателей, включая все технологические операции по выпуску единицы продукции за единицу времени.

Любители создавать «сказочные рекламы» на этом не остановились, решили продолжить атаку на тепловые сети и предлагают, чуть ли, не заменить традиционно используемый во всем мире теплоизоляционный материал ППУ на ЖКП и приводят «фантастические» результаты расчета экономического эффекта ЖКП по сравнению с ППУ.

Рекламодатели ЖКП для сравнения берут пример теплотрассы длиной 1000 м с диаметром стальной трубы 108 мм и толщиной теплоизоляции ЖКП, равной 0,9 мм, и сравнивают с вариантом ППУ-изоляции толщиной 40 мм в оцинкованной оболочке с проводами системы ОДК и применением термоусаживающейся муфты.

Отсутствие расчета или методики подхода к трактовке полученных результатов экономического эффекта удаляют читателя или пользователя этой продукции далеко-далеко от понятия «экономическая эффективность». При этом уверено демонстрируется в цифрах двух- ,трехкратная экономическая целесообразность применения ЖКП. Степень соблазна настолько велика, что не специалисту трудно определить, где «ложь», а где «правда», хотя для сравнительного расчета отсутствуют многие существенные факторы.

Во-первых, непрофессиональный подход при сравнении двух материалов: ЖКП и ППУ.

Во-вторых, непонятно, по ценам какого года сделан расчет. Главное, нигде в расчетах не учитывается продолжительность процесса послойного нанесения изоляции, сушки до набора требуемой толщины по нормам СНИПа.

И, наконец, необходимо отметить, что толщина ППУ теплоизоляции не рассчитана для теплоносителя с температурой 100 °С, как это хотят сделать для сравнения разработчики ТУ, а рассчитана на 130 °С со сроком эксплуатации 25 лет и на 150 °С со сроком эксплуатации 12 лет.

Аналогичную некорректность при расчете толщины нанесенного слоя и сравнении стоимости 1 п м изоляции из ППУ и ЖКП «Изоллат» допустили разработчики последнего НПО «Специальные технологии». Теплопроводность ППУ при 50 °С составляет 0,03 Вт/м×°С, а у «Изоллат» – 0,08 Вт/м×°С (правда, не понятно при какой температуре – прим. авт.), т.е. в 2,6 раза больше, чем ППУ. 1 п м стальной трубы Dн=325 мм имеет площадь (pDL) – 0,325´3,14´1=1,02 м2. Для теплоизоляции стальной трубы с применением ППУ тип 1 по ГОСТ 30732, толщина изоляции составляет 55,5 мм в оболочке диаметром 450 мм, что требует расхода ППУ 4,5-5 кг на 1 п м при плотности 75-80 кг/м3, т.е. 5 кг ´ 80 руб.=400 руб./1 п м, а не 2200 руб., как это посчитали разработчики «Изоллат».

Отбрасывая в сторону, что «Изоллат» имеет в 2,6 раза больше теплопроводность чем ППУ, оставляя лишь информацию о расходе «Изоллат» при нанесении 4-х слоев на 1 м2 поверхности, что составляет 1 кг по массе, получим сравнительную стоимость 900 руб. 
Это без учета нанесенной грунтовки и дорогостоящего кремнеорганического лака КО-815, а также трудоемкости нанесения изоляции и сушки, составляющей более 72 часов. Здесь также не ясно, почему достаточно 4-х слоев? Если у ЖКП «Thermal-Coat» теплопроводность в 80 раз ниже, чем у «Изоллат» и его наносят в 6 слоев толщиной 2,4 мм, а у «Изоллат» – 1,6 мм, то почему достаточно? Также не ясно – в каких предельных температурных условиях можно эксплуатировать этот материал и срок его долговечности.

Теперь автор пишет про некую толщину покрытия «Изоллат», равную 1,6мм. применительно к какой температуре она вырвана и из какого контекста – непонятно, но он эту тощину спокойно сравнивает с толщиной Thermal-Coat в 2,4 мм. выведенную «монтажной организацией». Тот факт, что при разных температурах  любой теплоизоляционный материал следует брать разных толщин автор не отрицает и наоборот он сам пишет об этом выше. Но в данном абзаце он противопоставляет толщину покрытия «Изоллат», рассчитанную для неизвестной температуры, и толщину «Thermal-Coat», рассчитанную для «любой температуры» неизвестной «монтажной организацией». Запутывание читателя на лицо. Запутывание читателя на лицо еще и от того, например, что «кремний органический лак КО-815» автор называет «дорогостоящим». Если посмотреть – данный лак в розничной торговле стоит примерно 112 рублей за 1 литр. Исходя из расхода – 1 литр на 4 кв. метра получится, что для окраски данным лаком 1 погонного метра трубы диаметром 108мм. его стоимость составит 9,52 руб. 

Расход ЖКП-теплоизоляции и расчет ее стоимости
Исходные данные, принятые для расчета: толщина ЖКП для сравнения с ППУ взята 0,9 мм. Непонятно, откуда взята такая величина; источник ее появления остается загадкой.

По нашим представлениям эту толщину можно определить просто, как это делали мы выше, показав ошибки монтажников при нанесении изоляции на трубопроводы с различной температурой теплоносителя. Если исходить из расчета, что один слой ЖКП толщиной 0,2-0,25 мм (в пересчете на сухую изоляцию) поглощает 2,5-3,0 °С тепла, то для поглощения 60 °С тепла (Tтепл–Tтреб СНИПа=100–40=60 °С), потребуется 6,3 мм изоляции при температуре теплоносителя 100 °С.

Для получения слоя изоляции такой толщины (6,3 мм), при длине трассы 1000 м, диаметром стальной трубы 108 мм, естественно потребуется уже не 223 кг массы, как это было принято в расчетах при толщине изоляции 0,9 мм, а намного больше:

m=(D2н изол.–d2н ст. тр.)×L×r×p/4,           (1)

где m – масса ЖКП, кг; Dн изол., dн ст. тр. – наружный диаметр изоляции и стальной трубы соответственно; L – длина трассы; r – плотность ЖКП.

Подставив значения параметров в формулу (1), а именно: Dн при толщине изоляции 6,3 мм, равный 120,6 мм; dн – 108 мм; L – 1000 пм; r – 590 кг/м3, получим: m=1334 кг (это на покрытие ЖКП в жидком виде). Легче делать расчет стоимости теплоизоляции с исходным ЖКП, чем с высушенным, т.к. продукцию продается по объему. Таким образом, исключая из формулы (1) значение плотности, получаем объем ЖКП V, м3:

V=(D2н изол.–d2н ст. тр.) ×L×p/4.           (2)

Объем ЖКП по формуле (2) равен 2,27 м3. При стоимости 0,001 м3 ЖКП 700 руб. (по ценам 2006 г.), стоимость ЖКП 2,27 м3 составит 1610000 руб.

Здесь автор во-первых рассчитывает объем сухого материала по известным только ему данным. Усадка покрытия после полимеризации составляет от 4 до 6 процентов, что при толщине слоя даже в 3мм. составит 0,2мм. а при толщине слоя 1мм – 0,06мм. Учитывая, что усадка столь мала – ею можно вовсе пренебречь, поэтому она в расчетах и не учитывается. Расчетная толщина взята опять таки из полученных некорректным методом замеров потому и составляет 6,3мм – от сюда и неправильность дальнейших вычислений.

Расход ППУ-теплоизоляции и расчет ее стоимости
Формула расчета расхода ППУ идентична формуле (1) и при толщине 45,4 мм для оцинкованных оболочек диаметром 200 мм и толщиной 0,55 мм составляет 1821 кг. Стоимость 1 кг ППУ (по ценам 2006 г.) – 75 руб. Общая стоимость ППУ-изоляции составит 136600 руб. при плотности ППУ – 80 кг/м3.

Теперь попробуем для сравнения подсчитать общую стоимость теплотрассы длиной 1000 м с двумя видами теплоизоляции ППУ и ЖКП с учетом расходных материалов, как это предлагают рекламодатели.

Основные расходные материалы для теплопроводов с ППУ-изоляцией: стальная оцинкованная оболочка (СтОО), термоусаживающаяся муфта (ТУМ) для стыковых соединений. Масса СтОО толщиной 0,55 мм для диаметра 200 мм, длиной 1000 м составляет 3550 кг. Стоимость 1 т – 33800 руб. Общая стоимость СтОО составит 120000 руб. (с НДС).

Для этой трассы расход ТУМ составит 87 шт. Цена 1 ТУМ – 755 руб. Общий расход ТУМ – 65600 руб. (с НДС).

Итого получаем: 136600+120000+65600=323500 (руб.).

Таким образом, расчет расхода материалов на 1000 м теплотрассы диаметром 108 мм с применением теплоизоляции ЖКП и ППУ показал, что теплотрасса с ППУ теплоизоляцией без учета затрат на выпуск продукции, приблизительно в 5 раз ниже, чем с ЖКП изоляцией.

Возвращаясь к «фантастическому способу» расчета экономической эффективности рекламодателей, хочется обратить внимание на сроки эксплуатации трассы с использованием ЖКП и ППУ. В разделе «гарантия изготовителя» ТУ срок эксплуатации ЖКП указан – не менее 10 лет при нормальных условиях (об этих условиях, вероятно, знают лишь разработчики ТУ). Срок эксплуатации теплотрассы с использованием ППУ составляет 25 лет при постоянной температуре 130 °С и 12 лет – при температуре 150 °С.

Анализировать данный пункт не будем, поскольку наша задача в отличие от задачи автора не состоит в том чтобы кого то очернить. Причина этой самой задачи автора если еще не понятна, то будет объяснена в выводах.

Выводы
Приведенный анализ технической документации на ЖКП, применительно к трубопроводам тепловых сетей, и исследование некоторых физико-механических свойств материала, его теплофизических характеристик, а также технологичности процесса теплоизоляции трубопроводов и методов расчета экономической эффективности при применении в тепловых сетях надземной прокладки по сравнению с ППУ теплоизоляцией показал:

·      нецелесообразность применения ЖКП из-за низкой механической прочности и износостойкости;

·      несоответствие по горючести требованиям пожарной безопасности;

·      высокую стоимость теплоизоляции с применением ЖКП по сравнению с ППУ теплоизоляцией;

·      нетехнологичность процесса, требующего многократного повторения операции «нанесение – сушка» до набора необходимой толщины изоляции в соответствии со СНИПом.

ЖКП может успешно найти применение в других областях промышленности, где его свойства могут удовлетворять требованиям Российских стандартов.

* ВЫВОДЫ *

Смысл написания данной статьи, как и позиция автора по отношению к жидким керамическим теплоизоляторам, из приведенного текста и проведения простейшего анализа становятся ясны и понятны. Автор никогда не хотел понять и принять данные материалы. Ведь данные материалы во многих сферах деятельности могут вытеснить существующую «классическую» теплоизоляцию. У любой новой идеи всегда будут свои оппоненты. Половина из них простые ретрограды-анахронисты, а вторая половина это просто предприниматели, которые боятся потерять своё участие на каком либо рынке. Например на рынке теплоизоляции. 
Наши западные коллеги предупреждали нас в своё время, что у них эта система очень развита. Новому всегда будет барьер от старого. Ведь у кого то уже есть сформировавшийся бизнес, который приносит прибыль. Большие средства (зачастую взятые в кредит) вложены в закупку оборудования для производства того или иного материала. И если материал не будет нужен, если потребитель поймет, что есть материалы лучше и качественнее – этот бизнес прогорит. 
Изучая данную «разгромную» статью читатель наверняка обратил внимание на научное звание и должность автора: К.х.н., начальник отдела контроля качества, ЗАО «Петерпайп». Наверное стоило бы  с уважением относиться к данной статье и полностью ей доверять если бы не куча грубейших ошибок, которые при более тщательном изучении заметит даже не специалист. 
Откуда в статье, которую написал специалист высочайшей квалификации, взялись такие ошибки? С трудом верится что это, например, по невнимательности. Скорее всего, это всё таки, предвзятость. А предвзятость эта формируется, очевидно, по той причине, что предприятие ЗАО «Петерпайп», на котором уважаемый В.Т. Ширинян работает начальником отдела контроля качества, является одним из крупнейших предприятий в России по производству теплоизолированных пенополиуретаном труб и элементов трубопроводов. 
Мог ли данный сотрудник написать другую статью? - Скорее нет, чем да. Ведь даже если он и думает иначе, он в любом случае дорожит своим рабочим местом. А вот появление таких статей на самом деле может служить знаком того, что даже крупные производственные предприятия уже насторожились и подтасовывают факты, чувствуя что на рынок теплоизоляции стремительно рвется новое конкурирующее направление изоляционных материалов.
